بسمه تعالی

دستورالعمل کاری تعمیرات(برج خنک کننده)

|  |  |
| --- | --- |
| **عنوان**: **تعویض تسمه ی فن برج خنک کننده** | |
| **هدف:** تعویض به موقع **تسمه ی فن برج خنک کننده** به منظورعملکرد مناسب فن و جلوگیری از کاهش راندمان برج خنک کننده | |
| **محدوده کاربرد**: نیروگاه-برج خنک کننده | |
| **لوازم مورد نیاز**:آچار 28،تسمه یدکی C 140-V Belt -88\*16.2\*3610mm(140”) | |
| **افراد درگیر:مسئول تاسیسات،پرسنل تعمیرات تاسیسات** | |
| **مدت زمان لازم**:1ساعت | **تناوب**: شش ماهه |
| **مسئول اجرا**:مسئول تاسیسات | |
| **وضعیت تجهیز هنگام تعویض تسمه: تجهیز بایستی خاموش و در حالت maintenance قرار بگیرد** | |
| 1. **. با واحد تولید جهت از خط خارج نمودن تجهیز هماهنگی نمایید** 2. **برق تجهیز را قطع نموده واقدامات مربوط به دستورالعمل ایمنی تجهیز را انجام دهید** 3. **تجهیز مورد نظر را بطور کامل در حالت maintenance قرار دهید** 4. **به کمک آچار28 پیچ ریگلاژ را چند دور باز کنید.** 5. **تسمه ی مستعمل را به راحتی از روی پولی ها بر دارید.** 6. **تسمه ی جدید را جایگزین تسمه ی قبلی نمایید.** 7. **فن را روشن کرده و از سلامت عملکرد تسمه ی جدید اطمینان حاصل کنید** | |